附件：1、采购需求服务清单

| 序号 | 类型 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设施设备维护 |  |  |  |  |
| 1 | 设备 材料 | 污水处理设备（污水提升泵、罗茨鼓风机、机械格栅、消毒设备、电控设备、流量计等）、废气处理设备（UV光解设备、除臭风机、喷淋泵、喷淋塔等）设备常规保养、故障维修等；紫外灯管、皮带、润滑油等损耗品定期更换；制度上墙、材料等 | 年 | 1 | 整体保修(若设备无法修复需院方另行购置，提供换新报价)。 |
| 2 | 人员 值班 | 全年值班（含节假日）7:00~17:00 | 年 | 1 |  |
| 二 | 排污 指标 检测 |  |  |  |  |
| 1 | 第三方检测 | 1、检测指标及次数包括：pH（手工记录：2次/天；每季度1次第三方监测）、总余氯、氨氮、COD、SS、粪大肠菌群、BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、沙门氏菌；志贺氏菌 2、检测指标及次数包括：氨、硫化氢、臭气浓度，1次/季度 | 年 | 1 | 详见排污指标检测清单 |
| 三 | 药剂供应 |  |  |  |  |
| 1 | 10%次氯酸钠药剂 | 10%次氯酸钠药剂采购、运输、储存、使用等相关服务 药剂费用（暂估医院年用水量8万吨计算，以单价乘以用水量结算药剂费用） | 吨 | 医院用水量预估8万吨 | 预估次氯酸钠年使用量30吨左右 |
| 四 | 污染源在线监测维保 |  |  |  |  |
| 1 | 药剂耗材 | COD在线检测仪试剂，重铬酸钾、浓硫酸等，自动检测，12次/天 | 年 | 1 |  |
|  |  | 氨氮在线检测仪试剂，纳氏试剂等，自动检测，12次/天 | 年 | 1 |  |
|  |  | 纯水，自动检测，12次/天 | 年 | 1 |  |
| 2 | 质控校准 | COD在线检测仪质控、校准标液，1次/周 | 年 | 1 |  |
|  |  | 氨氮在线检测仪质控、校准标液，1次/周 | 年 | 1 |  |
|  |  | pH在线检测仪质控、校准标液，1次/周 | 年 | 1 |  |
|  |  | 总氯在线检测仪质控、校准标液，1次/周 | 年 | 1 |  |
| 3 | 三方比对 | 指标COD、氨氮、pH比对测试，1次/月 | 年 | 1 |  |
| 4 | 设备（含易耗品） | pH电极、电路板、采样管、消解管、阀门、蠕动泵、蠕动泵管、水泵 | 年 | 1 |  |
| 5 | 环保专网 | 环保专网 | 年 | 1 |  |
| 6 | 应急响应 | 配合环保局主管部门、业主相关工作，超标规范作业，按1次/月计 | 年 | 1 |  |
| 7 | 运维管理 | 在线维保人员专职、1名，维护、保养等 | 年 | 1 |  |
|  |  | 交通费，车辆使用、油费、停车费等 | 年 | 1 |  |
|  |  | 管理费培训、督查、资料费、税费等 | 年 | 1 |  |

2、排污指标检测清单

| 监测类别 | 内容 | 监测频次 | 执行标准 | 排放浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 臭气浓度 | 1次/季度 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 | 2000 |  |
|  | 氨（氨气） | 1次/季度 |  | 0.33 |  |
|  | 硫化氢 | 1次/季度 |  | 4.9 |  |
| 废水 | pH | 12小时/次 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 6-9 | 手工记录：2次/天；每季度1次第三方监测 |
|  | 五日生化需氧量 | 1次/季度 |  | 100 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 10 |  |
|  | 氨氮 |  |  | / | 除在线监测外，每季度做一次 |
|  | 石油类 |  |  | 20 |  |
|  | 动植物油 |  |  | 20 |  |
|  | 挥发酚 |  |  | 1.0 |  |
|  | 总氰化物 |  |  | 0.5 |  |
|  | 总余氯 |  |  | 2-8 | 每季度一次 |
|  | 粪大肠菌群 | 1次/月 |  | 5000 |  |
|  | 悬浮物 | 1次/周 |  | 60 |  |
|  | 化学需氧量 | 1次/周 |  | 250 |  |

3.质量要求

污水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准；废气处理质量卫生环境检测指标执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

附件：

| 江北院区污水站整体托管管理服务项目清单报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 预算 总价（元） | 备注 |
| 一 | 设施设备维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备材料 | 污水处理设备（污水提升泵、罗茨鼓风机、机械格栅、消毒设备、电控设备、流量计等）、废气处理设备（UV光解设备、除臭风机、喷淋泵、喷淋塔等）设备常规保养、故障维修等；紫外灯管、皮带、润滑油等损耗品定期更换；制度上墙、材料等 | 年 | 1 |  |  | 整体保修(若设备无法修复需院方另行购置，提供换新报价)。 |
| 2 | 人员值班 | 全年值班（含节假日）7:00~17:00 | 年 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 排污指标检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第三方检测 | 1、检测指标及次数包括：pH（手工记录：2次/天；每季度1次第三方监测）、总余氯、氨氮、COD、SS、粪大肠菌群、BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、沙门氏菌；志贺氏菌（满足环保要求） 2、检测指标及次数包括：氨、硫化氢、臭气浓度，1次/季度（满足环保要求） | 年 | 1 |  |  | 详见排污指标检测清单 |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10%次氯酸钠药剂 | 10%次氯酸钠药剂采购、运输、储存、使用等相关服务 药剂费用（暂估医院年用水量8万吨计算，以单价乘以用水量结算药剂费用） | 吨 | 80000 |  |  | 预估次氯酸钠年使用量30吨左右 |
| 四 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 药剂耗材 | COD在线检测仪试剂，重铬酸钾、浓硫酸等，自动检测，12次/天 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 氨氮在线检测仪试剂，纳氏试剂等，自动检测，12次/天 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 纯水，自动检测，12次/天 | 年 | 1 |  |  |  |
| 2 | 质控校准 | COD在线检测仪质控、校准标液，1次/周 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 氨氮在线检测仪质控、校准标液，1次/周 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | pH在线检测仪质控、校准标液，1次/周 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 总氯在线检测仪质控、校准标液，1次/周 | 年 | 1 |  |  |  |
| 3 | 三方比对 | 指标COD、氨氮、pH比对测试，1次/月 | 年 | 1 |  |  |  |
| 4 | 设备（含易耗品） | pH电极、电路板、采样管、消解管、阀门、蠕动泵、蠕动泵管、水泵 | 年 | 1 |  |  |  |
| 5 | 环保专网 | 环保专网 | 年 | 1 |  |  |  |
| 6 | 应急响应 | 配合环保局主管部门、业主相关工作，超标规范作业，按1次/月计 | 年 | 1 |  |  |  |
| 7 | 运维管理 | 在线维保人员专职、1名，维护、保养等 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 交通费，车辆使用、油费、停车费等 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 管理费培训、督查、资料费、税费等 | 年 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |