项目内容包括以下：

1 、锅炉房人员配置

  - 江北院区现场为3 台燃 气 蒸汽锅炉（特种设备），考虑到江北院区部分病区仍需保留使用，实际运行时间为：全年365天，主要用于供暖及热水供应，时间跨度约为12个月，24 小时不间断运转。该锅炉房拟采用 2+1的人员配备形式，即配备 2 名固定司炉人员进行 24 小时交替轮换上岗制度，配备 1 名专职维保人员对锅炉进行全年 365 天维修及保养工作。

- 运维费用预算明细：

| 序号 | 费用类目 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维费 | 12个月 |  |  | 每天24小时保障，现场驻点人员≥2人 |
| 2 | 锅炉维保费 | 12个月 |  |  | 1名专职维保人员365天维修保养保障(包含：每月1次对三台锅炉巡检及维护保养,全年365天故障维修及抢修工作)，三台锅炉维保费及材料费用（300元及以下配件由锅炉运维管理公司支出）。 |
| 3 | 锅炉及设备年检验费 | 3台 |  |  | 包含锅炉外检，内检，安全阀检验，水质检验等费用 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

富阳院区为 3 台真空热水锅炉及2 台蒸汽发生器锅炉，实际运行 时间为全年 365 天 24 小时不间断运行，主要用于供暖，手术室蒸汽 及热水供应,属于非特种设备序列，由后勤管理中心动力组日常运维管理即可；该锅炉房建议拟采用另外配备 1 名专职维保人员对锅炉进 行全年 365 天维修及保养工作。

运维费用预算明细：

| 序号 | 费用类目 | 数量（月） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉维保费（2台蒸汽发生器、3 台真空热水锅炉维保） | 12 个月 |  |  | 每月1 次定期锅 炉巡检和维护保养工作, 全年故障维修（含应急抢修）。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

1.3 所有司炉人员均要求带证上岗

2、按照国家要求，定期进行特种设备的检验，安全阀与仪表的定期校验，锅炉排放的检测和监测，锅炉水质的处理与化验代 办工作，材料费、检定检测费由甲方承担。

3、设备日常维护维修和保养，如锅炉本体、燃烧机、水泵、 换热器、阀门、节能管理系统、燃气报警设施等，包括但不限于 以上内容的维修费、人工费等，保证锅炉房内所有设备设施正常 运行，锅炉材料费及本体维修费用由甲方承担。

4、安全管理工作，按照安全生产标准化二级企业要求，进行 安全生产改进和定期评审，运行管理人员的劳动保护措施，包括 但不限于安全生产所要求的资金投入，改造费用等。

三、合同履行期限：

合同签订期限为12个月。

四、锅炉运维托管的值班工作：

1、值班人员必须认真按时进行巡检，对发现的问题要及时处理， 不能处理时要及时汇报；

2、巡回检查的路线一般由炉前到炉后、炉下到炉上、由仪表、 附件到管道，巡回检查过程中,要燃烧器等认真巡检。

3、检查的主要内容有:锅炉受压部件可见部位有无鼓包、变形、 渗漏；燃烧室内有无异常响声；燃烧器是否良好；安全附件、保护装 置和仪表是否灵敏可靠；管道、阀门是否严密；阀门开关是否灵活； 水泵运转是否正常；

4、检查人员要填写巡回检查记录。

五、锅炉托管的维护保养工作：

维修蒸汽锅炉设备的维修保养制度提要:每班冲洗水位计至少一 次，蒸汽锅炉每班至少排污一次，热水蒸汽锅炉每周至少排污一次， 排污方法要正确。

1、每周进行一次，超低水位停炉试验，即可用模拟缺水停炉又 可排污，来检查超低水位停炉的功能。

2、每周进行一次燃烧器控制系统和电源检查，用手抽出电眼的 光电管应在一秒内停炉，并对电眼进行擦拭。

3、每周进行阀门盘根要进行充填更换,消除跑、冒、滴、漏。

4、每月应对蒸汽锅炉给水系统逆正阀，平衡阀，清理一次，每 两各月清理一次疏水装置。

5、每月要清理、清洗水过滤器，燃气管路上的过滤器。

6、安全阀每月手动，自动排放一次，手动安全阀受柄轻抬轻放， 手动排放成功后进行自动排放,安全阀每半年至少校验一次。

7、压力表每半年校验一次，水位电极每半年报养一次，抽出电 极后，用细纱纸打磨。

8、清理烟道一般根据排烟温度超过 200℃时，必须进行烟道清 理。

9、蒸汽锅炉每年应进行一次全面保养。

10、司炉人员应明确设备保养维护工作的内容，验收标准，并认 真填写检修记录；

11、随时对压力表、温度计，水位计进行目测检查；

12、每天应检查水泵，渗漏运转是否异常，发现问题应及时解决；

13、每天进行水位调节器功能的检查，是否能自动上水，停泵；

14、每班冲洗水位计至少一次，蒸汽锅炉每班至少排污一次，蒸 汽锅炉每周至少排污一次,排污方法要正确。

# 六、锅炉日常运行维护及保养

## 6.1 维护保养

6.1.1 每天的工作

a、水位调节器功能的检查：是否能自动上水，启、停泵。

b、火焰监测的检查。

c、转动、滑动、凸轮部位加润滑油；并进行擦拭。

d、冲水位计 1 次，要按正确方法操作，直至使水位计冲干净。 冲洗水位计的一般操作步骤口诀如下：下中中上上下，下：开水位计 下面的排放阀；中：关水阀门；中：开水阀门；上：关气阀门；上： 开气阀门；下：关水位计下面的排放阀。其主要目的为先进行蒸汽冲 洗，再进行热水冲洗。

e、启炉前进行全面排污。

6.1.2 定期的工作

6.1.2.1 每周要检查的项目

a、超低水位停炉，要进行停炉实验，通过排污降低水位，来检 查超低水位停炉的功能。

b、每周一手动排汽实验，每轮次自动排汽实验。

6.1.2.2 燃烧器控制系统和电眼要进行检查，用手抽出电眼的光 电管，应在 10 秒内停炉，并对电眼进行擦拭。

c、各处螺栓进行紧固。尤其是燃气管路系统，必要时要检漏。

d、每轮次要清洗燃气管路上的过滤器（对于较干净的燃气可适 当延长）。

6.1.2.3 每半年需保养：

a、校每半年校验压力表，每周一冲洗压力表表管。

b、保养水位电极，抽出后，用细砂纸打磨。

# 6.1.2.4 每年校验一次安全阀。对锅炉进行一次全面的检修保养。

# 七、燃气锅炉房安全生产岗位职责制度

## 一、工段长岗位职责

1、认真贯彻执行安全生产法律法规、消防管理制度、公司及车 间各项规章管理制度、安全操作规程等，是本工段安全生产第一责任 人。

2、根据公司生产任务，落实车间具体的安全措施，督促、检查 工段员工安全操作规程、交接班制度等的执行情况，及时消除不安全 因素。

3、对工段班组员工安全操作方法进行指导，尤其对新员工要加 强班组现场安全教育，认真做好调入和调出后工作的安排部署。

4、按时对设备进行巡回检查，及时发现和处理生产中的不安全 因素。

5、检查操作人员是否正确使用劳动防护用品，积极配合公司、 车间对检查出的不安全因素认真进行整改。

6、制止人违章作业，经教育不听劝阻，则有权不予安排上岗， 同时立即向分管领导报告。

7、积极参加改善安全生产和劳动条件的技术革新和合理化建议 活动，热心帮助新员工提高安全技术和操作技能。

8、积极配合、参与各项安全管理活动。

## 二、班长（老师）岗位职责

1、认真贯彻执行安全生产法律法规、规章管理制度、安全操作 规程，以身作则，对班组安全负责，及时判断和发现问题，并正确和 冷静地处理问题，处理不到的及时上报。

2、根据生产任务的安排、布置，落实具体的安全措施，督促、 检查本班组员工在安全操作规程方面的执行情况，及时消除不安全因 素。

3、经常对班组员工进行安全思想和安全技术教育，组织学习和 严格执行有关的安全生产规章制度，同时对他们进行安全操作方法的 指导，尤其对新工人要加强班组现场安全教育，认真做好新调入员工 的安全教育。

4、检查操作人员是否正确使用劳动防护用品，积极配合公司、 车间对检查出的不安全因素认真进行整改。

5、制止违章作业，经教育不听劝阻，则有权不予安排上岗，同 时立即向工段长报告，有权拒绝违章作业的指挥及工作安排。

6、负责本班人员的思想工作和各岗位之间的协调工作，认真组 织全班人员召开班组安全会议，组织全班搞好技术学习，提高全班人 员的思想素质和技术操作水平，减少因为人的不安全因素所带来的安 全隐患。

7、工作前应对生产现场和周围环境进行检查，工作中加强自我 保护意识，以保证个人安全和不影响他人安全作业，做到“五不伤害 ”。

8、积极参加改善安全生产和劳动条件的技术革新和合理化建议

活动，热心帮助新员工提高安全技术和操作技能。

9、积极配合、参各项安全管理活动。

## 三、普通员工岗位职责

1、按规章制度履行岗位安全责任，为车间安全负责、为班组安 全负责、为自己安全负责。

2、 自觉遵守国家、行业和公司以及车间的各种安全管理法律、 规章、制度、规定，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品，做到 “不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护他人不受伤害、我 监督别人不伤害他人 ”。

3、遵守安全管理的各项法律、规章、制度、规定。

4、遵守消防管理的各项法律、规章、制度、规定，积极学习灭 火与火场逃生知识，熟悉各种灭火器材的使用方法和逃生线路。

5、 日常工作不违章作业、不违反劳动纪律，不盲目作业。

6、 自觉接受公司、车间、班组的安全监督和技术监督，严格执 行安全操作规程要求的各种安全措施，不抱侥幸心理。

7、主动制止同事的不安全行为，对发现事故隐患或者其他不安 全因素，立即向现场安全生产管理人员或班长（老师）报告。

8、积极参加各种安全培训和安全学习、安全活动、事故应急演 练，掌握作业所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预 防和应急处理能力。

# 八、燃气锅炉房交接班制度

1、接班人员按规定班次和规定时间提前到锅炉房做好接班准备 工作，并详细了解锅炉运行状况。

2、交班人员应提前做好准备工作，进行认真全面的检查和保持 锅炉正常运行。

3、交接班时，如果接班人员没有按时间到达现场，交班人员不 得离开工作岗位。

4、交班者需做到“五交 ”和“五不交 ”。 “五交 ”是：

（1）.锅炉燃烧、压力、水位和温度正常；

（2）.锅炉安全附件、报警和保护装置灵敏可靠；

（3）.锅炉本体和附属设备无异常；

（4）.锅炉运行记录资料、备件、工用具齐全；

（5）.锅炉房清洁卫生文明生产。

“五不交 ”是：

（1）.不交给有病和喝酒的司炉人员；

（2）.锅炉本体和附属设备出现异常现象时不交；

（3）.在处理事故时不进行交班；

（4）.接班人员不到时不交；

（5）.锅炉压力、水位、浊度和燃烧不正常不交；

5、交接时由双方共同按巡回检查路线逐点逐项检查，将要交接 的内容和存在的问题，认真记录在案；

6、交接班要传达上级有关锅炉运行方面的指令；

7、交接者在交接记录中签字后发现设备的缺陷由接班者负责。

# 九、燃气锅炉房巡回检查制度

1、为了保证锅炉及其附属设备正常运行，以班长为主按下列顺 序每小时至少进行一次巡回检查。

2、检查鼓风机、水泵、水处理设备是否正常，电动机和轴承温 升是否超过限度（滑动轴承温升≥35℃最高≥60℃、滚动轴承温升≥ 40℃最高≥70℃) 。

3、检查燃烧设备运行是否正常。

4、检查锅炉本体受压元件是否异常现象。

5、检查水池水位、冷凝水箱水位、除氧器水位是否正常。

6、检查除氧器运行是否正常。

7、检查配电室运行是否由异响、异味等。

8、检查安全附件和一次仪表、二次仪表是否正常，各指示信号 有无异常情况。

9、锅炉房卫生是否清洁。

10、巡回检查发现的问题要及时处理，无法处理的及时上报。

11、准确、真实做好记录。

六、甲乙双方职责及义务：

（一）、甲方的职责及义务：

1、免费提供锅炉房的水电气；

2、免费提供锅炉房使用场地；

3、按合同要求及时付款给乙方；

4、根据医院的供汽要求，随时指令给乙方；

5、全力支持乙方维护托管日常工作；

（二）、乙方的职责及义务：

1、24 小时不间断锅炉房值班及维护工作；

2、按甲方的规章制度执行；

3、甲方的指令及任务乙方必须保质保量完成；

4、每天做好交接班制度，记录蒸汽用量，燃气耗量及设备运行情 况表，每月汇总表移交给甲方；