浙江省人民医院富阳院区（江北院区）电梯维保项目（第二次）

竞争性磋商文件

项目编号：ZRY-FYCG-16-202510

采购人：浙江省人民医院富阳院区

二〇二五年十月

第一章 竞争性磋商公告（非政府采购项目）

浙江省人民医院富阳院区拟对江北院区电梯维保项目进行竞争性磋商采购，邀请合格供应商参加磋商。

一、项目名称：浙江省人民医院富阳院区（江北院区）电梯维保项目（第二次）

二、项目编号：ZRY-FYCG-16-202510

三、采购组织类型：自行组织采购

四、采购方式：竞争性磋商

五、项目概况及数量：

| 序号 | 标项内容 | 合同履约期 | 预算金额 | 项目概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省人民医院富阳院区（江北院区）电梯维保项目（第二次） | 1年 | 16万元 | 详见采购需求 |

六、供应商资格条件要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）截止投标之日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）本项目不接受联合体参磋商；

（8）特定资格条件：无。

七、获取采购文件：

（1）获取时间：公告发布之日起至2025年10月08日17:00止

（2）获取方式：采购文件（附件1）从公告下方自行下载获取，并请将报名登记表（附件2）、扫描件、营业执照副本扫描件、法人授权委托书扫描件、被授权人身份证扫描件发送至zjsrmyyfyyq_cgzx@163.com。

（3）采购机构将拒绝接受非报名供应商参与磋商。

八、响应文件递交时间与地点：

供应商应于2025年10月09日上午08:30至09:00整将响应文件密封送交到浙江省人民医院富阳院区9号楼5楼531会议室。

注：逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效响应文件处理）。

九、联系方式：

采购人名称：浙江省人民医院富阳院区

联系人：江老师 张老师 董老师0571-63109038

地址：杭州市富阳区春江街道竹简路300号浙江省人民医院富阳院区采购中心

前附表

| 磋商须知条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江省人民医院富阳院区 联系人：江老师 张老师 董老师 电话：0571-63109038 |
| 2 | 响应文件有效期 | 成交供应商的响应文件有效期至完成本磋商文件规定的项目内容和时限期满后止。 未成交供应商的响应文件自磋商截止之日起计90个日历天内有效。 |
| 3 | 响应文件装订要求 | 建议采用胶装（粘贴方式装订），不采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4 | 响应文件包装要求 | 报价文件（含正本一份与副本两份）、技术资信文件（含正本一份与副本两份）密封包装在一个或多个密封袋（箱）内。 响应文件电子版（签字盖章后的响应文件扫描件）需密封在响应文件内或单独密封包装。 |
| 5 | 响应文件份数 | 提供一式叁份，正本一份，副本两份 |
| 6 | 最高限价 | 本项目限价15.179万元 |
| 7 | 签字或盖章要求 | 响应文件按“响应文件格式”中提供的格式签署、盖章。请保留签字盖章后的响应文件扫描件（PDF格式）。 |
| 8 | 报名截止时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 9 | 响应文件提交时间和地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 10 | 其他 | 本项目不组织统一的现场踏勘，供应商可自行前往。 请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |

第二章 采购内容及需求

一、项目内容

医院现有正常使用电梯43部。依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）、GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》、DB33/T 728-2016《电梯维护保养安全管理规范》等规定，拟将电梯维保服务对外委托承包

二、设备清单明细：

| 梯号（甲方） | 设备号 | 层/站提升高度M | 载重 Kg | 速度M/S | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用电梯 | 西子奥的斯 | 12 | 1600KG | 1.75 | 6 |
| 医用电梯 | 西子奥的斯 | 16 | 1600KG | 1.75 | 6 |
| 医用电梯 | 西子奥的斯 | 2 | 1600KG | 1.75 | 1 |
| 医用电梯 | 西子奥的斯 | 9 | 1600KG | 1.75 | 3 |
| 医用电梯 | 西子奥的斯 | 3 | 1600KG | 1.75 | 2 |
| 医用电梯 | 西子奥的斯 | 5 | 1600KG | 1.75 | 11 |
| 医用电梯 | 西子奥的斯 | 4 | 1600KG | 1.75 | 5 |
| 自动扶梯 | 西子奥的斯 |  |  |  | 4 |
| 杂物电梯 | 霍普曼 | 3 | 200KG | 0.5 | 3 |
| 杂物电梯 | 霍普曼 | 10 | 200KG | 0.5 | 1 |
| 杂物电梯 | 霍普曼 | 14 | 200KG | 0.5 | 1 |
| 台量合计 |  |  |  |  | 43 |

三、维保服务内容：

供应商对电梯的维护保养应遵守相关法律法规或国家标准对电梯进行维护保养，并对应建立维护保养和故障记录，包括纸质版本的保养报告和电子版本的OES保养报告，在接到甲方紧急召修（困人召修）后，及时安排人员赶赴现场排除故障，供应商负责年检申报工作，配合特种设备安全监督管理部门对电梯的年检、承担一次年检费用，承担所有电梯第三方责任保险费用；供养商在保养时需检查机房、井道、底坑漏水渗水现象，如有异常，及时告知甲方；需保证轿顶、机房无杂物、污物，环境整洁卫生。维护保养服务包括但不限于以下内容：

曳引与强制驱动电梯维护保养项目（内容）和要求

A1  半月维护保养项目（内容）和要求

半月维护保养项目（内容）和要求见表A-1。

表A-1   半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

A2  季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求除符合A1半月维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。

表A-2 季度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传送带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3  半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容）和要求除符合A2季度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

表A-3  半年维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常响声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和要求除符合A3半年度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。

表A-4 年度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

自动扶梯和自动人行道日常维护保养（内容）和要求

D1  半月维护保养项目（内容）和要求

半月维护保养项目（内容）和要求见表D-1。

表D-1 半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |

D2  季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求除符合D1半月维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表D-2的项目（内容）和要求。

表D-2  季度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

D3  半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容）和要求除符合D2季度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表D-3的项目（内容）和要求外，还应当符合表D-3的项目（内容）和要求。

表D-3 半年维护保养（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |

D4  年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和要求除符合D 3半年维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表D-4的项目（内容）和要求外，还应当符合表D-4的项目（内容）和要求。

表D -4 年度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |

电梯配件价格参照下表：

| 货物名称 | 配件型号/件号 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| T5LED灯 | DAA424AD1 | 盏 | 38.4 |
| 主板维修 | GECB | 块 | 1472 |
| 进口光幕 | XAA24590AB2 | 付 | 2240 |
| 厅门门锁 | XAA431R1 | 把 | 140.8 |
| 扶梯进口控制板 | / | 块 | 2048 |
| 门机皮带扣 | XAA149D1 | 只 | 105.6 |
| 按钮线 | XBA174GC3 | 根 | 5.12 |
| 接触器SH-4 | DAA638C1 | 只 | 243.2 |
| 接触器SC-4-1 | GAA638BP1 | 只 | 243.2 |
| 接触器GMC-12 | DAA605A1 | 只 | 243.2 |
| 辅助触点 | / | 只 | 38.4 |
| 1370限位开关 | XAA177BW1 | 只 | 73.6 |
| 风机 | XBA24720J1 | 只 | 307.2 |
| 三角锁 | XAA431AT5 | 只 | 32 |
| 厅门线 | XAA174ARP7 | 米 | 1.92 |
| 门机皮带 | FAA717A1 | 根 | 358.4 |
| 门机皮带 | FAA717B4 | 条 | 230.4 |
| 大急停开关 | EXP323W1 | 只 | 41.6 |
| UKS开关 | TAA177AH2 | 只 | 35.2 |
| 导向装置 | B型 | 套 | 435.2 |
| 铁片灯 | 一拖四 | 套 | 60.8 |
| 抱闸弹片 | / | 片 | 54.4 |
| RS-14板 | XBA610AP1 | 块 | 268.8 |
| 轿顶专用电源 | XAA25302AG1 | 套 | 332.8 |
| 梳齿板 | / | 块 | 35.2 |
| 梯级 | / | 个 | 1152 |
| 继电器 | 24V | 只 | 70.4 |
| 外呼显示板 | XBA25140AD899-P | 块 | 435.2 |
| 护栏 | / | 套 | 96 |
| 滑块 | / | 块 | 0 |
| 门电机 | FAA633B2 | 只 | 2336 |
| 进口编码器 | / | 只 | 1190.4 |
| 平层光电 | XAA21751T2 | 只 | 403.2 |
| 顶锁器 | / | 个 | 19.2 |
| 残疾人操纵箱 | / | 块 | 2656 |
| 盲文外呼板 | / | 块 | 755.2 |
| 轿厢扶手 | / | 块 | 371.2 |
| 语音报站装置 | / | 套 | 1888 |
| 主接触 | / | 只 | 396.8 |
| 梯级轮 | / | 只 | 83.2 |
| 扶梯运行接触器 | / | 套 | 550.4 |
| 抱闸感应器 | / | 套 | 608 |
| 扶梯安全开关6只*160， | / | 只 | 102.4 |
| 加装梯控 | / | 套 | 2240 |
| 传感器 | / | 只 | 608 |
| 涨紧装置 | / | 只 | 864 |
| 三方通话主机 | 鸿运达 | 只 | 4160 |
| 电缆线 | / | 米 | 5.12 |
| 门机变频器 | / | 只 | 4032 |
| 轿内串行板 | / | 块 | 1056 |
| 补偿链 | / | 米 | 29.184 |
| 钢丝绳收割 | / | 台 | 1280 |
| 补偿链导向装置 | / | 套 | 396.8 |
| 梯级链 | / | 段 | 41.6 |
| 厅门钢丝绳 | / | 根 | 64 |
| RS-5板 | RS-5 | 块 | 268.8 |
| 进口主板 | GECB | 块 | 5504 |
| 程序大板 | / | 块 | 2944 |
| GEN进口变频器修理 | / | 只 | 2240 |
| 编码器 | 151 | 只 | 2432 |
| 扶手带回转链 | / | 条 | 236.8 |
| 对重靴寸 | / | 只 | 32 |
| 轿门锁 | / | 副 | 38.4 |
| 电梯风扇 | / | 把 | 307.2 |
| 大板 | GECB | 块 | 5632 |
| 程序板 | / | 块 | 1184 |
| 对讲副机 | XAA25302AD9 | 只 | 230.4 |
| 门锁 | 161 | 把 | 352 |
| 平层感应器 | / | 只 | 403.2 |
| 主机编码器 | / | 只 | 2304 |
| 门机编码器 | / | 只 | 1856 |
| 底坑检修盒 | / | 只 | 243.2 |
| 门电机 | DO2000 GBA24350BH10 | 只 | 2336 |
| 不锈钢镜子 | / | 扇 | 768 |
| 操纵箱拉丝板 | / | 块 | 179.2 |
| 接触器 | DC110V | 只 | 243.2 |
| 灯泡 | / | 只 | 5.12 |
| 修理变频器 | / | 套 | 2944 |
| 更换奥的斯板 | RS-32 | 块 | 864 |
| 大变频器 | 瑞进 | 套 | 25472 |
| 分频卡 | DBSS | 块 | 1600 |
| 更换小板 | GECB | 块 | 1024 |
| 主板 | / | 块 | 2240 |
| 五方对讲主机 | / | 只 | 2688 |
| 吸铁石 | / | 块 | 32 |
| 门滚轮支架 | / | 套 | 105.6 |
| 门滑块 | / | 块 | 0 |
| 进口主机修理 | / | 台 | 4160 |
| 检修开关 | / | 只 | 73.6 |
| 电动机 | FRA24350AM | 套 | 2336 |
| 编码线 | 海德汉 | 根 | 352 |
| 编码器 | SBH2-1024-2T | 套 | 2432 |
| 黑色门刀 | / | 套 | 640 |
| 门机盒 | DCSS-E | 只 | 4352 |
| 电源盒 | S-100-24 | 只 | 268.8 |
| 接触器 | SC-N3 | 只 | 550.4 |
| 接触器 | SC-N2 | 只 | 396.8 |
| 直流门机电动机 | / | 只 | 2336 |
| 变频器 | / | 只 | 24320 |
| 海德汉编码器 | / | 只 | 2432 |
| 黄色航灯 | XAA417BD4 | 只 | 32 |
| 霍普曼主控 | PLC | 套 | 4608 |
| 更换RS-32板(V1.2） | / | 块 | 864 |
| 双稳态开关 | / | 只 | 486.4 |
| 主板 | / | 块 | 1472 |
| 安全控制板 | / | 块 | 3328 |
| 黑色滑块 | / | 块 | 0 |
| 坦克链 | / | 根 | 73.6 |
| 小板带芯片 | GECB | 块 | 1472 |
| 接触器 | SH-4G | 只 | 268.8 |
| 抱闸开关 | / | 只 | 73.6 |
| 接触器 | 西门子 | 只 | 307.2 |
| 按钮 | XAA323CY5A | 个 | 60.8 |
| 曳引钢丝绳1台人工费 |  | 台 | 1664 |
| 门锁触头 | 161 | 个 | 19.2 |
| 电源盒 | / | 只 | 294.4 |
| 大修电缆线 对重钢丝 缓冲器 | / | 次 | 1600 |
| 曳引钢丝绳 | / | 米 | 12.672 |
| 限速开关 | / | 只 | 73.6 |
| 油杯 | / | 只 | 41.6 |
| 蓝屏显示器 | XBA25140AD995-P | 块 | 544 |
| 光幕 | 微科 | 套 | 2112 |
| LED灯 | / | 套 | 38.4 |
| 细按钮线1根 | / | 根 | 12.8 |
| 三角锁短杆 | / | 把 | 51.2 |
| 对重轮轴承更换 | / | 套 | 3920 |
| 对重护网 | / | 套 | 2400 |
| 地坎 | / | 个 | 2000 |

服务期限：本服务项目为期壹年。在服务期限内，如出现最低保障工资、税费、社保基数、公积金基数、配件价格变动等发生政策性调整的事项，医院概不负责，承包费不作调整。

第三章 评分标准

本评审办法根据有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

评审工作遵循物有所值、公平高效、透明规范和诚实信用的原则，评审人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，磋商小组及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况。

对未成交供应商，磋商小组不作任何未获得成交的解释。

二、评审组织

评审工作由采购人组建的磋商小组负责。磋商小组负责磋商、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、评审程序

1、评审前由采购人首先开启供应商的响应文件，并当场进行记录；

2、磋商小组根据磋商原则和评审办法，对供应商响应文件进行初步评审，不合格的响应文件做无效标处理；与通过初步评审的各供应商分别进行磋商，并对各供应商的响应文件进行评审并打分；

3、磋商小组以响应文件评审打分合计分值由高到低的顺序依次推荐得分第一名的为第一成交候选人，推荐得分第二名的为第二成交候选人，并提交书面评审报告。合计分值相同时以报价得分高为先，合计分值、报价得分均相同时由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定成交候选顺序。

第一成交候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以取消其成交资格，并确定第二成交候选人为成交供应商，新的成交供应商继续适用于本条款。如果替补的第二成交候选人同样存在不符合成交资格情况的，则本项目重新采购。

四、初步评审

响应文件开启后，磋商小组首先对响应文件依据磋商文件进行初步评审。

对供应商所提供的资质证明文件仅负审核的责任。即使供应商提交的资质证明文件通过了审核，在评审过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资质证明文件或其他内容不合法或不真实，采购人仍可取消成交资格并追究供应商的法律责任。

有下列情形之一的响应文件，由磋商小组按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该响应文件作无效标处理，即该响应文件初步评审不通过：

1）供应商的资格条件不满足竞争性磋商公告资格条件要求的；

2）磋商响应文件未按磋商文件的要求加盖单位印章，或供应商的法定代表人（或其委托代理人）未按磋商文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；

3）磋商响应文件载明的招标项目完成期限不满足磋商文件规定的期限，或载明的质量目标达不到磋商文件要求的质量目标的；

4）磋商报价超过磋商文件规定的预算金额或最高限价的；

5）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件或不符合磋商文件规定的实质性条款的（包括未按磋商文件补充文件或变更通知更改磋商响应文件的）或不符合采购范围、技术规格、技术标准要求导致无法满足采购人使用要求的；

6）供应商代表未能在所响应文件开启会议结束前参加会议或未能出示本人有效身份证原件的；或供应商的授权代表在响应文件开启会议结束前未能出示有效的授权书原件的；

7）报价等关键内容字迹模糊无法辨认的或内容不完整且不接受修正的；

8）存在法律、法规、规章和磋商文件规定的其它无效标情况或经磋商小组认定有重大偏离的。

9）存在串标、围标或弄虚作假情况的；

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其磋商响应无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装。

五、详细评审

（一）价格评分（20分）

1、报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为响应报价出现异常时，有权要求响应人在评标期间对响应报价的详细组成和响应产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其响应报价是否有效。

2、价格（15分）：

根据各响应人的有效响应报价，满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他响应人的商务价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／有效响应报价)×15%×100；

3、配件价格（5分）：

根据各响应人的有效响应报价，满足磋商文件要求且响应价格最低的（注：本项目商务价格分以各响应单位中最低的统一折扣报价）响应报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他响应人的商务价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／有效响应报价)×5%×100；

举例说明：如甲单位报价60%，乙单位报价70%，丙单位报价80%，三家均通过审查及都在有效报价的情况下，按照上述报价得分计算方法，最低响应报价甲单位60%为评标基准价，则丙单位商务得分=（60/80）×5%×100=3.75分；以此类推。（计算过程及结果，四舍五入，保留二位小数。）

（二）商务及技术评分（80分）

1、商务及技术分的计算

商务及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：商务及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2、评分细则

| 序号 | 内容 | 评分细则 | 分值 | 打分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件授权 | 投标人具有电梯制造商（同类）提供的备品备件（零配件）授权书的得3分。 注：提供授权书原件扫描件并加盖单位公章，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 2 | 电梯维保资质 | 乘客电梯安装、修理级别为A级、最高等级：3分； 乘客电梯安装、维修级别为B级：2分； 乘客电梯安装、维修级别为C级：1分； 注：提供资质证书复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 3 | 体系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，本项最高得3分。 注：提供有效期内的认证证书复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 4 | 业绩 | 投标人自2022年9月1日（以合同签订时间为准）以来近3年具有三级公立医院电梯维保业绩的每提供1份合同业绩得1分，最高得5分。 注：提供合同复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 | 5 | 客观分 |
| 5 | 星级评定 | 投标人在杭州市特种设备行业协会公布的杭州市电梯维保单位星级评定结果中，连续5年被评为五星级单位的得5分，连续5年被评为四星级单位的得3分，连续5年被评为三星级单位的得1分，未在评定结果内的不得分。 注：提供对应年度杭州市电梯维保单位星级评定结果复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 | 5 | 客观分 |
| 6 | 拟派项目组成员 | 拟派项目负责人具有中级职称的得1分，具有高级职称的得3分。 注：提供职称证书复印件以及近三个月中连续两个月的社保证明复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
|  |  | 投标人拟派项目组成员（除项目负责人外）中每有1人具有中级及以上职称的得1分，最多得3分。 注：提供职称证书复印件以及近三个月中连续两个月的社保证明复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 7 | 维保维修方案 | 根据供应商提供的电梯常规保养维修方案的完整性及与项目匹配度情况评分。从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得10分，基本符合7分，部分符合得4分，完全不符合或未提供不得分； | 10 | 主观分 |
| 8 | 现场组织管理 | 电梯维保的实施过程中，现场人员管理方案严谨、可实施性情况进行打分：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得5分，基本符合3分，部分符合得1分，完全不符合或未提供不得分；（0-5分） | 5 | 主观分 |
| 9 | 设备投入 | 拟用于保证本项目服务要求及时性的常用维修备品备件和易损易耗件清单、最低库存控制值，提供常用维修备品备件和易损易耗件清单，根据清单的完整程度、质量情况、最低库存控制值的合理性情况及备件的原厂匹配度进行评分：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得5分，基本符合3分，部分符合得1分，完全不符合或未提供不得分；（0-5分） | 5 | 主观分 |
| 10 | 质量保证措施 | 根据供应商提供的项目服务质量控制及质量保证措施的合理性、可行性、合理规范情况评分：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得5分，基本符合3分，部分符合得1分，完全不符合或未提供不得分；（0-5分） | 5 | 主观分 |
| 11 | 安全文明作业 | 项目实施安全文明作业措施，包括作业人员安全保障措施、安全文明作业培训教育、安全事故善后措施，根据每项内容的完整性和专业性评分：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得5分，基本符合3分，部分符合得1分，完全不符合或未提供不得分；（0-5分） | 5 | 主观分 |
| 12 | 重点、难点分析 | 本项目的重点和难点分析及解决措施的针对性、合理性情况评分：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得5分，基本符合3分，部分符合得1分，完全不符合或未提供不得分；（0-5分） | 5 | 主观分 |
| 13 | 应急预案 | 根据供应商提供的应急预案内容是否合理、突发情况的响应时 效以及处理流程进行评分：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得5分，基本符合3分，部分符合得1分，完全不符合或未提供不得分；（0-5分） | 5 | 主观分 |
| 14 | 服务时效 | 电梯维保服务响应时效以及故障解决时效情况评分：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得5分，基本符合3分，部分符合得1分，完全不符合或未提供不得分；（0-5分） | 5 | 主观分 |
| 15 | 售后服务 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施, 质保期内外的后续技术支持和维护能力情况评分：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得5分，基本符合3分，部分符合得1分，完全不符合或未提供不得分；（0-5分） | 5 | 主观分 |
| 16 | 技术服务、培训 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性情况评分：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得5分，基本符合3分，部分符合得1分，完全不符合或未提供不得分；（0-5分） | 5 | 主观分 |

注：响应人弄虚作假的，报相关监督部门查处。

六、询标

对响应文件中存在含义不清楚的内容，必要时磋商小组将要求供应商作出澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为响应文件的一部分。

七、定标办法

采购人将根据磋商小组提交的评审报告及推荐的成交候选人，按有关规定确定成交供应商。

八、供应商义务

评审期间，供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

第四章 采购合同主要条款

合同编号：

甲方：浙江省人民医院富阳院区（杭州市富阳区第一人民医院）（以下简称甲方）

乙方：              （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲乙双方本着平等、互利、诚实信用的原则，就浙江省人民医院富阳院区（江北院区）电梯维保项目，签订合同条款如下：

一、下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书

b. 成交通知书

c. 投标响应承诺

d. 投标响应文件

e. 采购文件

f. 其他文件（若有）

二、合同总价

合同总价：小写：           元，大写：             整。

注：投标报价包括产品货款、人工费、材料费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等完成本项目的所有费用。

三、服务要求

3.1服务要求

按照磋商文件中的相关服务要求。

四、工期

本项目服务期为   日，自  年  月  日至   年  月   日止。

五、验收要求

1、由甲方负责进行验收。

2、甲方在乙方送货、质检（自检）后对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量等问题，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字。

3、如对所供货品的品质有疑义，甲方将货品送至相关质检机构进行检测，如经检测不能达到国家合格标准，乙方须无条件更换并支付检测费用。

六、售后服务要求

1、交货的同时应提供合格证及质检证明。

2、产品销售后，如出现质量问题，无条件包退包换。

3、如接到甲方投诉，乙方须在1小时内赴现场察看，主动协商，妥善解决，直到甲方满意为止。

4、所投产品质保期为   个月。

七、合同价款的支付

1、本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2、支付方式：

（1）按实结算。

（2）甲方在收到乙方开具的送货单和有效发票后30天内，转账支付货款。

3、甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：

开户银行：

账    号：

八、合同变更

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

2、有下列情形之一的，双方协商一致可以变更合同：

（1）发生不可预见的紧急情况，继续按照原合同履行不能实现采购目的，又不能从其他供应商处采购；

（2）因甲方的过错导致不能实现采购目的，重新采购费用和违约金、违约损失赔偿金额占合同金额比例过大，但违背社会公共利益的除外；

（3）属于合同主要条款确定的事项，但变更不改变合同实质性内容；

（4）合同主要条款以外的内容；

（5）法律、法规规定可以变更合同的其他情形。

3、当事人协商一致变更合同的，应当报同级财政部门备案。

九、转让和分包

1、本项目不得分包。

十、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十一、计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

十二、不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十三、双方职责

1、甲方的责任：

（1）甲方必须按合同规定按时支付合同款项；

（2）对乙方的服务质量和服务内容进行考核确认；

（3）服务期间甲方应负责对乙方所需的用电、用水等给予积极配合；

（4）负责项目的监督、检查，并协调乙方进度，安排阶段及总验收事宜；

2、乙方的责任：

（1）服务期间应遵守甲方的各项规章制度，不得影响甲方正常诊疗秩序，不得影响设备的正常使用和相关科室的正常工作；

（2）提供良好的技术人员和工具仪器，最佳的服务质量和态度；

（3）服务期间因乙方原因造成设备或配件损坏，乙方应免费负责修复或更换；

（4）每次动工前，涉及动火动气等特种操作的，需提前审批动火动气等相关手续，未经许可不许操作；

（5）乙方需签订《安全生产责任书》；

十四、违约责任

1、乙方逾期交付，自逾期之日起，向甲方每日偿付该批次货物合同价款 2‰的违约金；乙方逾期 10 日不能交付的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同价款的 5%向需方承担违约金。

2、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付该批次货物合同价款 万分之五的违约金。

十五、解决争议的方法

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同的生效及其他

政府采购项目的采购合同内容的确定应以采购文件和磋商响应文件为基础，不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。授权代表签署的后附法定代表人授权书。

十七、廉政条款

1、甲乙双方应严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及相关法律法规。

2、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。

3、甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

十八、合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。具同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：浙江省人民医院富阳院区（杭州市富阳区第一人民医院） | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

第五章 响应文件格式

封面

正本/副本

一、磋商响应文件封面

_________（项目名称）______________

***磋商响应文件

注明：资信和商务技术文件或报价文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

二、报价文件

目录

（1）磋商响应初始报价一览表……………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表………………………………………………………………（页码）

1、磋商响应初始报价一览表；

磋商响应初始报价一览表

项目名称：

招标项目编号：

| 投标报价 | 人民币（小写金额）： 元 人民币（大写金额）： 整 注：如有不一致，以大写为准。 |
| --- | --- |

磋商响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

2、投标分项报价表；

报价表

| 货物名称 | 配件型号/件号 | 单位 | 最高限价 | 整体折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T5LED灯 | DAA424AD1 | 盏 | 38.4 |  |
| 主板维修 | GECB | 块 | 1472 |  |
| 进口光幕 | XAA24590AB2 | 付 | 2240 |  |
| 厅门门锁 | XAA431R1 | 把 | 140.8 |  |
| 扶梯进口控制板 | / | 块 | 2048 |  |
| 门机皮带扣 | XAA149D1 | 只 | 105.6 |  |
| 按钮线 | XBA174GC3 | 根 | 5.12 |  |
| 接触器SH-4 | DAA638C1 | 只 | 243.2 |  |
| 接触器SC-4-1 | GAA638BP1 | 只 | 243.2 |  |
| 接触器GMC-12 | DAA605A1 | 只 | 243.2 |  |
| 辅助触点 | / | 只 | 38.4 |  |
| 1370限位开关 | XAA177BW1 | 只 | 73.6 |  |
| 风机 | XBA24720J1 | 只 | 307.2 |  |
| 三角锁 | XAA431AT5 | 只 | 32 |  |
| 厅门线 | XAA174ARP7 | 米 | 1.92 |  |
| 门机皮带 | FAA717A1 | 根 | 358.4 |  |
| 门机皮带 | FAA717B4 | 条 | 230.4 |  |
| 大急停开关 | EXP323W1 | 只 | 41.6 |  |
| UKS开关 | TAA177AH2 | 只 | 35.2 |  |
| 导向装置 | B型 | 套 | 435.2 |  |
| 铁片灯 | 一拖四 | 套 | 60.8 |  |
| 抱闸弹片 | / | 片 | 54.4 |  |
| RS-14板 | XBA610AP1 | 块 | 268.8 |  |
| 轿顶专用电源 | XAA25302AG1 | 套 | 332.8 |  |
| 梳齿板 | / | 块 | 35.2 |  |
| 梯级 | / | 个 | 1152 |  |
| 继电器 | 24V | 只 | 70.4 |  |
| 外呼显示板 | XBA25140AD899-P | 块 | 435.2 |  |
| 护栏 | / | 套 | 96 |  |
| 滑块 | / | 块 | 0 |  |
| 门电机 | FAA633B2 | 只 | 2336 |  |
| 进口编码器 | / | 只 | 1190.4 |  |
| 平层光电 | XAA21751T2 | 只 | 403.2 |  |
| 顶锁器 | / | 个 | 19.2 |  |
| 残疾人操纵箱 | / | 块 | 2656 |  |
| 盲文外呼板 | / | 块 | 755.2 |  |
| 轿厢扶手 | / | 块 | 371.2 |  |
| 语音报站装置 | / | 套 | 1888 |  |
| 主接触 | / | 只 | 396.8 |  |
| 梯级轮 | / | 只 | 83.2 |  |
| 扶梯运行接触器 | / | 套 | 550.4 |  |
| 抱闸感应器 | / | 套 | 608 |  |
| 扶梯安全开关6只*160， | / | 只 | 102.4 |  |
| 加装梯控 | / | 套 | 2240 |  |
| 传感器 | / | 只 | 608 |  |
| 涨紧装置 | / | 只 | 864 |  |
| 三方通话主机 | 鸿运达 | 只 | 4160 |  |
| 电缆线 | / | 米 | 5.12 |  |
| 门机变频器 | / | 只 | 4032 |  |
| 轿内串行板 | / | 块 | 1056 |  |
| 补偿链 | / | 米 | 29.184 |  |
| 钢丝绳收割 | / | 台 | 1280 |  |
| 补偿链导向装置 | / | 套 | 396.8 |  |
| 梯级链 | / | 段 | 41.6 |  |
| 厅门钢丝绳 | / | 根 | 64 |  |
| RS-5板 | RS-5 | 块 | 268.8 |  |
| 进口主板 | GECB | 块 | 5504 |  |
| 程序大板 | / | 块 | 2944 |  |
| GEN进口变频器修理 | / | 只 | 2240 |  |
| 编码器 | 151 | 只 | 2432 |  |
| 扶手带回转链 | / | 条 | 236.8 |  |
| 对重靴寸 | / | 只 | 32 |  |
| 轿门锁 | / | 副 | 38.4 |  |
| 电梯风扇 | / | 把 | 307.2 |  |
| 大板 | GECB | 块 | 5632 |  |
| 程序板 | / | 块 | 1184 |  |
| 对讲副机 | XAA25302AD9 | 只 | 230.4 |  |
| 门锁 | 161 | 把 | 352 |  |
| 平层感应器 | / | 只 | 403.2 |  |
| 主机编码器 | / | 只 | 2304 |  |
| 门机编码器 | / | 只 | 1856 |  |
| 底坑检修盒 | / | 只 | 243.2 |  |
| 门电机 | DO2000 GBA24350BH10 | 只 | 2336 |  |
| 不锈钢镜子 | / | 扇 | 768 |  |
| 操纵箱拉丝板 | / | 块 | 179.2 |  |
| 接触器 | DC110V | 只 | 243.2 |  |
| 灯泡 | / | 只 | 5.12 |  |
| 修理变频器 | / | 套 | 2944 |  |
| 更换奥的斯板 | RS-32 | 块 | 864 |  |
| 大变频器 | 瑞进 | 套 | 25472 |  |
| 分频卡 | DBSS | 块 | 1600 |  |
| 更换小板 | GECB | 块 | 1024 |  |
| 主板 | / | 块 | 2240 |  |
| 五方对讲主机 | / | 只 | 2688 |  |
| 吸铁石 | / | 块 | 32 |  |
| 门滚轮支架 | / | 套 | 105.6 |  |
| 门滑块 | / | 块 | 0 |  |
| 进口主机修理 | / | 台 | 4160 |  |
| 检修开关 | / | 只 | 73.6 |  |
| 电动机 | FRA24350AM | 套 | 2336 |  |
| 编码线 | 海德汉 | 根 | 352 |  |
| 编码器 | SBH2-1024-2T | 套 | 2432 |  |
| 黑色门刀 | / | 套 | 640 |  |
| 门机盒 | DCSS-E | 只 | 4352 |  |
| 电源盒 | S-100-24 | 只 | 268.8 |  |
| 接触器 | SC-N3 | 只 | 550.4 |  |
| 接触器 | SC-N2 | 只 | 396.8 |  |
| 直流门机电动机 | / | 只 | 2336 |  |
| 变频器 | / | 只 | 24320 |  |
| 海德汉编码器 | / | 只 | 2432 |  |
| 黄色航灯 | XAA417BD4 | 只 | 32 |  |
| 霍普曼主控 | PLC | 套 | 4608 |  |
| 更换RS-32板(V1.2） | / | 块 | 864 |  |
| 双稳态开关 | / | 只 | 486.4 |  |
| 主板 | / | 块 | 1472 |  |
| 安全控制板 | / | 块 | 3328 |  |
| 黑色滑块 | / | 块 | 0 |  |
| 坦克链 | / | 根 | 73.6 |  |
| 小板带芯片 | GECB | 块 | 1472 |  |
| 接触器 | SH-4G | 只 | 268.8 |  |
| 抱闸开关 | / | 只 | 73.6 |  |
| 接触器 | 西门子 | 只 | 307.2 |  |
| 按钮 | XAA323CY5A | 个 | 60.8 |  |
| 曳引钢丝绳1台人工费 |  | 台 | 1664 |  |
| 门锁触头 | 161 | 个 | 19.2 |  |
| 电源盒 | / | 只 | 294.4 |  |
| 大修电缆线 对重钢丝 缓冲器 | / | 次 | 1600 |  |
| 曳引钢丝绳 | / | 米 | 12.672 |  |
| 限速开关 | / | 只 | 73.6 |  |
| 油杯 | / | 只 | 41.6 |  |
| 蓝屏显示器 | XBA25140AD995-P | 块 | 544 |  |
| 光幕 | 微科 | 套 | 2112 |  |
| LED灯 | / | 套 | 38.4 |  |
| 细按钮线1根 | / | 根 | 12.8 |  |
| 三角锁短杆 | / | 把 | 51.2 |  |
| 对重轮轴承更换 | / | 套 | 3920 |  |
| 对重护网 | / | 套 | 2400 |  |
| 地坎 | / | 个 | 2000 |  |

注：1、该项目最高限价（折扣）：100%；

- 本项目按实结算，投标报价包括产品货款、人工及技术服务费、材料费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等完成本项目的所有费用。

磋商响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

三、资信和商务技术文件

目录

1、磋商响应函；

2、法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）；

社保机构出具的响应截止日前6个月内授权代表的响应单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件。

3、以下资格证明材料

1）符合供应商资格要求的相关证明材料；

各供应商须在投标文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）。

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与采购活动资格条件的承诺函；

4、配件授权；

5、电梯维保资质；

6、体系认证；

7、业绩；

8、星级评定；

9、拟派项目组成员；

10、维保维修方案；

11、现场组织管理；

12、设备投入；

13、质量保证措施；

14、安全文明作业；

15、重点、难点分析；

16、应急预案；

17、服务时效；

18、售后服务；

19、技术服务、培训。

1、磋商响应函格式

磋商响应函

（采购人单位名称）：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）采购的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本响应文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。响应文件有效期为自投标截止之日起90个日历天。

2、承诺已经具备规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本2份。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证响应文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章）：

响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：年月日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

2、法定代表人资格证明书及法定代表人授权书

（1）法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系______________________的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

磋商供应商（盖章）：

日期：

（2）法定代表人授权书

本人____________（姓名）系_________________（磋商供应商全称）的法定代表人，现授权______________________（授权委托人姓名）为我方授权委托人，参加贵方组织的____________________项目（采购编号）采购活动，授权委托人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改磋商供应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同本项目磋商有效期。

授权委托人无转委托权。

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：

| 法定代表人身份证复印件 | 磋商响应供应商代表身份证复印件 |
| --- | --- |

3、资格证明文件

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方（供应商全称）参与（项目名称）采购活动，针对供应商资格要求做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）；

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：    年    月    日

采购内容与需求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离外，其它均完全响应“磋商文件”中的要求。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章“采购内容及需求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

资信及商务评审打分资料一览表；

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 证明材料附后 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：结合评审办法中的“商务及资信部分”要求自行填写，后附证明材料。

投标人：                   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：    年   月   日

4、配件授权；

5、电梯维保资质；

6、体系认证；

7、业绩；

8、星级评定；

9、拟派项目组成员；

10、维保维修方案；

11、现场组织管理；

12、设备投入；

13、质量保证措施；

14、安全文明作业；

15、重点、难点分析；

16、应急预案；

17、服务时效；

18、售后服务；

19、技术服务、培训。

11、声明函

与其他供应商/供应商无利害关系的声明函

致：浙江省人民医院富阳院区：

我方（供应商/供应商）参加（项目名称）（项目编号）投标/采购活动，与其他供应商/供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商/供应商全称（盖单位公章）：

响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：

12、供应商提供的其他资料